附件：
液氧罐更新改建采购调研文件
1、 采购项目名称：液氧罐更新改建
二、报名供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
三、报名时提供资料
1、 以上证明材料；
2、 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；
3、 廉洁承诺书书；
4、 安全生产许可证复印件；
5、 特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上证书复印件；
6、 第二类医疗器械经营备案凭证复印件；
4、 项目配置、技术要求和有关说明
（一）项目技术要求
1、选用CFL—5/1.0型低温立式平顶贮罐，液氧贮罐规格5立方，长宽高Ø2100*Ø2300mm*Ø3288mm，重量空载2500Kg。内外部管道材料为S30408 GB/T14976，内筒体/封头材质为S30408 GB/T24511，外筒体/封头材质为Q345R GB/T713（碳钢外壳）、S30408 GB/T24511（不锈钢外壳）夹层介质为高真空多层绝热，拉伸后全容积 4.99m³ ，充装率 95% ，碳钢外壳烤漆需第三方报告，罐体之管道阀门安装在储罐底部，方便维保操作。
2、液氧储罐的支脚必须与原有基础相符。
3、液氧储罐及管道连接材料清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	品牌
	综合单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	液氧罐
	液氧罐 有效容量5m3，PN=1.0MPa；且包含配套附件、吊装费用、氧罐取证等全部工作内容的所有费用。
	台
	1
	
	
	

	2
	支架
	不锈钢多功能支架
	套
	6
	
	
	

	3
	避雷带
	50*4mm
	米
	10
	
	
	

	4
	低压不锈钢管
	不锈钢管 DN28×2；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等气体之管路颜色应参照国家标准GB50751-2012之规定施作。
	米
	20
	
	
	

	5
	低压不锈钢管件
	不锈钢管件 DN28 材质：06Cr19Ni10
	个
	15
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


4、所用产品和材质均需符合国家质量标准规定。
（二）其他要求：
1、报价为综合单价包括主材、辅材、人工、运输、吊装、安装费、利润及税收等全部费用。
2、付款方式：施工完毕，验收合格并取得特检院颁发的使用证书后，支付合同价的90%，余款10%一年后支付。
3、完工期：合同签订生效后60天内，供货安装调试完毕。
4、质保期：质保期2年，从验收合格、交付使用之日起计算。
5、质量标准：符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准。
6、负责将现有的1台旧贮罐拆除，并完成处置。
五、报名截止日期：2026年8月21日（星期一）下午16:00；开标时间：另行通知。
6、 报名地点：苏州市中西医结合医院7号楼四楼、采购办；联系人：范主任，联系电话：0512-69388598。
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